## Deckblatt
GKM-FWN
[6 empty] | Datum: | 2026-06-17
Rev.: 00
„Schnittstellenliste“
Änderungsverzeichnis
Rev. | Datum | Seite. |  | Änderungsangaben | Autor |  | Abteilung
0 | 2026-06-17 |  |  | Ersterstellung | D.Sokop, C. Kloppe |  | TU.T

## Schnittstellenliste
Nr. | Partner |  | Bezeichnung | Gewerk | Medium | KKS | Bauwerk / örtl. Lage | DN | PS | TS | p(Betrieb) |  |  | T(Betrieb) |  |  | I | Dokument
[11 empty] | min. | Mittel | max. | min. | Mittel | max.
| A | B | [6 empty] | bar(ü) | °C | bar(ü) | bar(ü) | bar(ü) | °C | °C | °C | kV
1 | AG | AN | Fernheizwasser vor E-Kessel | Verfahrenstechnik | Wasser | 04NDA33BR001 | Pumpenhaus FWS | 700 | 20 | 140 | 3 | 7.5 | 9 | 83 | - | 98 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem | GKM-FWN_Übersicht Schnittstellen
2 | AG | AN | Fernheizwasser hinter E-Kessel | Verfahrenstechnik | Wasser | 04NDA60BR001 | Pumpenhaus FWS | 900 | 20 | 140 | 3 | 7.5 | 9 | 83 | - | 130 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
3 | AN | AG | Abwasser | Verfahrenstechnik | Wasser | - | Pumpenhaus FWS | Vorgabe AN | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
4 | AG | AN | Fernheizwasser Rücklauf zur Nachspeisung | Verfahrenstechnik | Wasser | 04NDB10BR301 | Pumpenhaus FWS | 25 | 20 | 140 | 1 | 2.5 | 4 | 60 | - | 65 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
5 | AN | AG | Polsterdampf zum FWS | Verfahrenstechnik | Wasser | 04NDD20BR003 | Pumpenhaus FWS | 50 | 25 | 450 | 1.002 | - | 1.005 | 100 | 100 | 100 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
6 | AG | AN | 10,5 kV-Kabel Anschluss an FWN | EMSR | 10,5 kV Strom | - | Schaltanlagengebäude FWN | [9 empty] | 10.5 | -
7 | AN | AG | LT-Ankopplung FWN an LT Bestand (T3000) | EMSR | Signalkabel | - | Pumpenhaus FWS | [10 empty] | -
8 | AN | AG | Erdung FWN Anschluss an Erdung Bestand | EMSR | Erdungskabel | - | Außenbereich FWN | [10 empty] | -
9 | AN | AG | Hardware-Signalaustausch mit 10,5kV-SA Bestand | EMSR | Signalkabel | - | Schaltanlagengebäude FWN | [10 empty] | -
10 | AN | AG | Niederschlagswasser | Verfahrenstechnik | Wasser | - | Außenbereich FWN | Vorgabe AN | - | - | - | - | - |  |  |  | - | Annex I-102_UIW-Plan
11

## 1
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 1
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AG | AN | Fernheizwasser vor E-Kessel |  |  | 04NDA33BR001
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Wasser | 700 | 20 | 140 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Pumpenhaus FWS |  | + 0.00 m Bühne
R&I (Auszug)
Lageplan
Fotos

## 2
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 2
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AG | AN | Fernheizwasser hinter E-Kessel |  |  | 04NDA60BR001
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Wasser | 900 | 20 | 140 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Pumpenhaus FWS |  | + 5.00 m Bühne
R&I (Auszug)
Lageplan
Fotos

## 3
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 3
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AG | AN | Abwasser |  |  | -
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Wasser | Vorgabe AN | - | - |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Pumpenhaus FWS |  | - 6.50 m Ebene
R&I (Auszug)
Lageplan
Fotos

## 4
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 4
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AN | AG | Fernheizwasser Rücklauf zur Nachspeisung |  |  | 04NDB10BR301
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Wasser | 25 | 20 | 140 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Pumpenhaus FWS |  | + 5.00 m Bühne
R&I (Auszug)
Lageplan
+ 5.00 m Ebene
Fotos

## 5
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 5
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AG | AN | Polsterdampf zum FWS |  |  | 04NDD20BR003
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Wasser | 50 | 25 | 450 |  | Annex I-301_R&I Bestandssystem
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Pumpenhaus FWS |  | +7.00 m Bühne
R&I (Auszug)
Lageplan
Fotos

## 6
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 6
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AN | AG | 10,5 kV-Kabel Anschluss an FWN |  |  | -
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
10,5 kV Strom | 0 | 0 | 0 | 10.5 | -
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Schaltanlagengebäude FWN
Bereitstellung 10,5 kV Kabel an neues Schaltanlagengebäude FWN durch AG
Single-Line (Auszug)
Lageplan
Fotos

## 7
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 7
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AN | AG | LT-Ankopplung FWN an LT Bestand (T3000) |  |  | -
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Signalkabel
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Pumpenhaus FWS |  | + 0.00 m Ebene
Info Schnittstelle: Anbindung an vorhandenen T3000 System (LWL-Verteiler) im Pumpenhaus FWS
Lageplan
Fotos

## 8
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 8
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AN | AG | Erdung FWN Anschluss an Erdung Bestand |  |  | -
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Erdungskabel
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Außenbereich FWN |  | NH4OH-Lager +0.00m Außenbereich
Anschluss an Bestand
Lageplan
Fotos

## 9
Projekt |  | Dokument |  | Datum | Revision | Schnittstelle
GKM-FWN |  | Schnittstellenliste |  | 2026-06-17 | 0 | 9
Partner |  | Bezeichnung |  |  | KKS
A | B
AN | AG | Hardware-Signalaustausch mit 10,5kV-SA Bestand |  |  | -
Medium | DN | PS | TS | I | R&I
|  | bar(ü) | °C | kV
Signalkabel
Bauwerk |  | Örtliche Lage |  |  | Ebene
Schaltanlagengebäude FWN
Bereitstellung Signalkabel an neues Schaltanlagengebäude FWN durch AG
Lageplan
Fotos