## Lastfalltabelle
Projekt: GKM-FWN
Lastfalltabelle | [9 empty] | 2026-06-17
Farblegende |  | Angaben von:
Allgemeine Hinweise zur Verwendung des Preis- und Datenblatts |  | Firma
Vorgegebene Eckparameter |  | Angebotsdatum
Vorgaben / Mindestanforderungen
Vom AN auszufüllende Angaben
Vom AN auszufüllende und zugesicherte Eigenschaften
Lastfälle Elektrodenkessel | Lastfall |  |  |  |  | Fernwärme
[6 empty] | Input |  | Output |  | Allgemein
Parameter | Anlagen-auslastung | Elektrische Leistung Elektrodenkessel | Elektrischer Eigenbedarf (exkl. Elektrodenkessel) | Elektrischer Leistung Gesamt | Thermische Fernwärme-leistung | Druck | Temperatur | Druck | Temperatur | Massenstrom | Temperatur-spreizung
Einheit | % | MWel | MWel | MWel | MWth | bar(ü) | °C | bar(ü) | °C | t/h | K
Lastfall 1: Max. Leistung und max. Menge | 100 | 30 |  | 30 | 29.7 | 7.5 | 98 | 7.5 | 115.0119 | 1500 | 17.0119
Lastfall 2: Max. Leistung und min. Menge | 100 | 30 |  | 30 | 29.7 | 7.5 | 60 | 7.5 | 129.9121 | 365 | 69.9121
Lastfall 3: Min. Leistung und max. Menge | 3.3333 | 1 |  | 1 | 0.99 | 7.5 | 98 | 7.5 | 98.5671 | 1500 | 0.56706
Lastfall 4: Min. Leistung und min. Menge | 3.3333 | 1 |  | 1 | 0.99 | 7.5 | 98 | 7.5 | 100.3304 | 365 | 2.3304
Lastfall 5: Warmhaltung | 0 | 0 |  | 0
Lastfälle Dampferzeuger | Lastfall |  |  | Input |  |  | Output
Stoffstrom |  |  |  | Fernwärme-Rücklauf |  |  | Polsterdampf
Parameter | Anlagen-auslastung | Thermische Dampfleistung | Elektrische Leistung Gesamt | Massenstrom | Druck | Temperatur | Massenstrom | Druck | Temperatur
Einheit | % | kWth | MWel | kg/h | bar(ü) | °C | kg/h | mbar(ü) | °C
Lastfall 6: Volllastbetrieb | 100 | 50 |  |  | 2,5 | 60 |  | 5
Zuschlagskriterien
Parameter | Elektrischer Eigenbedarf
Einheit | MWel
Nr. 2: Elektrischer Eigenbedarf Anlage exkl. Elektrodenkessel (Lastfall 1 + 6) | 0
Nr. 3: Elektrischer Eigenbedarf Warmhaltung (Lastfall 5) | 0